## Laskentaperiaatteet - esimerkit
9/2017
ENERGIANSÄÄSTÖTOIMENPITEIDEN SÄÄSTÖLASKENNAN PERUSTYYPIT
ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUKSET 2017−2025
| Syötä omat lähtötiedot sinisiin soluihin | Tulokset näkyvät vihreissä soluissa
Sisällysluettelo
1 Prosenttimuutos
1A Kattilahyötysuhteen parantaminen
1B Höyrykattilan korvaaminen sähköisellä höyrynkeittimellä
1C Sähkömoottorin uusiminen tehokkaammaksi
1D Kiinteistönhoidon palkkio-sanktio -mallit
2 Kulutusjakaumamuutos
2A Lämmitysverkoston perussäätö
2B Vesikalusteiden hanavirtaamien pienentäminen
2C Hönkähöyryn lämmöntalteenotto käyttöveden lämmitykseen
3. Teho x aika
3A Valaistuksen käyttöajan muutos
3B Valaistustehon muutos
4. Yksinkertainen iv-laskenta
4A Ilmanvaihdon lämpötila-asetusten muutos
4B Ilmanvaihdon käyntiaikamuutos
4C Lämmöntalteenoton lisääminen ilmanvaihtojärjestelmään
4D Nestekiertoisen lämmöntalteenoton parantaminen
4E Normitasoa paremman lämmöntalteenoton hankinta
5. Lämpöhäviöt - putkiston lisäeristys/verkostohäviöiden pienentäminen
6. Johtumishäviöt
6A Ikkunoiden uusiminen/johtumishäviöiden pienentäminen
6B Normitasoa parempien ikkunoiden hankinta
7. Ilmavuotolaskenta - ikkunoiden tiivistäminen
8. Pysyvyyskäyrä - sulatuslämmityksen asetusarvot
9. Nyrkkisääntö
9A Taajuusmuuttajakäytön lisääminen moottirikäyttöön
9B Paineilmaverkoston verkostopaineen alentaminen
10. Primäärienergiatarkastelu (poikkeustapauksia!)
10A Öljylämmityksestä lämpöpumppuun siirtyminen
10B Olemassa olevan vedenjäähdytyskoneikon korvaaminen kaukojäähdyttimellä
11. Lämpöpumppu sähkölämmityskohteessa
12. Tilatehokkuuden parantaminen
13. Ostoenergian korvaaminen paikallisesti tuotetulla uusiutuvalla energialla
* http://www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi/extranet/aineistopankki/saastojen-laskenta/
Tässä ohjeessa on esimerkkejä tyypillisten, lähinnä rakennuksia koskevien energiansäästötoimien säästövaikutuksen laskennasta.
Esimerkit on tehty energiatehokkuussopimukseen 2017−2025 liittyneille tarkoitettuun ohjeistukseen "Säästövaikutusten laskenta ja dokumentointi − Yleisiä pelisääntöjä".*
Laskentamenetelmät ovat yksinkertaisia ja perustuvat karkeisiin oletuksiin (mm. vuoden keskilämpötila, ei kuukausitasoinen lämpötila). Näillä kaavoilla voidaan määritellä karkealla tasolla kunkin säästötoimenpiteen vaikutus, mutta laskijan on otettava huomioon muut tilanteeseen vaikuttavat tekijät ja toimenpiteiden päällekkäisvaikutukset.
Laskennan suorittajalla on oltava kokemusta energiankulutukseen vaikuttavista tekijöistä sekä käsitys laskennassa käytettävien lähtöarvojen luotettavuudesta ja laskennan lopputuloksen oikeellisuudesta. Motiva ei vastaa laskennalla saaduista tuloksista.
Esimerkit on muokattavissa laskentatarpeiden mukaan. Laskennan välitulosten kaavat näkyvät valkoisissa soluissa ja säästön laskentakaavat vihreissä soluissa
HUOM! Tiedoston kaavat eivät ole lukittuja eli ne häviävät, jos syötät niihin tietoa.

## 1A Kattilahyötysuhteen parannus
1 Prosenttimuutos
Palaa sisällysluetteloon
1A Kattilahyötysuhteen parantaminen säätötoimin
Laskennan lähtötiedot
| Mitattu bruttokulutus | 1000 | MWh/a
| Vanha hyötysuhde | 85 | %
| Nettoenergia | 850 | MWh/a
| Uusi hyötysuhde | 92 | %
| Uusi bruttokulutus | 923.913 | MWh/a
| Polttoaineen säästö | 76.087 | MWh/a
| Raportoitava säästö | Lämpö |  | Polttoaineet |  | Sähkö
|  | 0 | MWh/a | 76.087 | MWh/a | 0 | MWh/a
Säästön laskentakaava
Säästö (MWh/a) =
bruttokulutus ennen - (nettokulutus / (uusi hyötysuhde/100))
Toimenpiteen kuvaus
Polttimen säädöllä ja kattiloiden lämpötila-asetusten muuttamisella pienennetään
savukaasu- ja eristyshäviöitä ja vuosihyötysuhde paranee. Hyötysuhde ennen
toimenpiteitä on määritetty laskennallisesti, hyötysuhteen parannus arvioidaan.
Laskentaperiaatteen kuvaus
Mittatu bruttokulutus (polttoaineen kulutus) ennen toimenpidettä tiedetään.
Kohteen varsinainen netto- eli loppukulutus ei muutu, se lasketaan bruttokulutuksesta
aiemman hyötysuhteen avulla.
Paremman hyötysuhteen avulla lasketaan nettokulutuksesta uusi bruttokulutus.
Säästö on bruttokulutuksien erotus ennen ja jälkeen toimenpidettä..

## 1B Höyrykattilan korvaaminen
1 Prosenttimuutos
Palaa sisällysluetteloon
1B Höyrykattila korvataan sähköisellä höyrynkehittimellä
Laskennan lähtötiedot
| Mitattu kulutus | 1000 | MWh/a
| Hyötysuhde | 85 | %
| Nettoenergia | 850 | MWh/a
Nettoenergian tarve säilyy, häviöt poistuvat
| Säästö | 150 | MWh/a
| Raportoitava säästö | Lämpö |  | Polttoaineet |  | Sähkö
|  | 0 | MWh/a | 150 | MWh/a | 0 | MWh/a
Säästön laskentakaava
Säästö (MWh/a) =
mitattu kulutus ennen - nettoenergia
Toimenpiteen kuvaus
Öljykäyttöinen höyrykattila korvataan sähköisellä höyrynkehittimellä. Kattilan hyötysuhde on mitattu. Toimenpiteellä poistuvat kattilahäviöt. Sähköisen höyrynkehittimen hyötysuhteeksi oletetaan 1,0.
Laskentaperiaatteen kuvaus
Bruttokulutus (polttoaineen kulutus) ennen toimenpidettä tiedetään.
Kohteen varsinainen netto-eli loppukulutus ei muutu, häviöt poistuvat.

## 1C Sähkömoottorin uusiminen
1 Prosenttimuutos
Palaa sisällysluetteloon
1C Sähkömoottorin uusiminen tehokkaammaksi
Laskennan lähtötiedot
| Hyötysuhde ennen | 80 | %
| Hyötysuhde uusi | 90 | %
| Moottorin ottama teho | 5.5 | kW
| Käyttötunnit vuodessa | 8760 | h
| Säästö | 5.3533 | MWh/a
| Raportoitava säästö | Lämpö |  | Polttoaineet |  | Sähkö
|  | 0 | MWh/a | 0 | MWh/a | 5.4 | MWh/a
Toimenpiteen kuvaus
Pumpun moottori uusitaan hyötysuhteeltaan paremmaksi (ns. IE3-luokan moottori).
Moottorin ottoteho on mitattu.
Laskentaperiaatteen kuvaus
Moottorin ottama teho ennen toimenpidettä tiedetään.
Moottorista otettu akseliteho ei muutu, se lasketaan ottotehosta aiemman hyötysuhteen avulla.
Paremman hyötysuhteen avulla lasketaan akselitehosta uusi ottoteho.
Käyttöaika ei muutu. Säästö on ottotehoista laskettujen kulutusten erotus.
Vanhoille moottoreille voidaan käyttää hyötysuhdekertoimena 0,7... 0,8, ja paremman hyötysuhteen IE3-luokan moottoreilla 0,9 (pienet moottorit) ja 0,93...0,95 (yli 30 kW moottorit).
Säästön laskentakaava:
Säästö (MWh/a) =
(ottoteho - (ottoteho x vanha hyötysuhde) / uusi hyötysuhde ) x käyntiaika / 1000

## 1D Palkkio-sanktio -mallit
1 Prosenttimuutos
Palaa sisällysluetteloon
1D Kiinteistönhoidon palkkio-sanktio -mallit
Laskennan lähtötiedot
| Lämmitysenergian kulutus | 500 | MWh/a
| Ilmanvaihdon sähkön kulutus | 150 | MWh/a
| Vuotuinen säästö | 1 | % | Tässä laskennassa vakiokerroin
| Lämmön säästö | 5 | MWh/a
| Sähkön säästö | 1.5 | MWh/a
| Raportoitava säästö | Lämpö |  | Polttoaineet |  | Sähkö
|  | 5 | MWh/a | 0 | MWh/a | 1.5 | MWh/a
Toimenpiteen kuvaus
Rakennuksen energiankulutukselle on asetettu tavoite ja marginaalit. Kiinteistönhoito seuraa rakennuksen energiatehokkuutta ja operoi rakennuksen energiaakäyttäviä järjestelmiä pyrkien pitämään kulutuksen vähintään tavoitteessa. Kiinteistön hoidon toimesta toteutettu energiankäytön hallinta voidaan lukea energiansäästötoimenpiteeksi, jos energiatehokkuuden tavoitteet ja seuranta on erikseen mainittu kiinteistönhoitospoimuksessa ja energiansäästöä ei saavuteta sisäolosuhteiden kustannuksella.
Laskentaperiaatteen kuvaus
Säästön laskenta perustuu prosenttiarvioon energiansäästöstä, joka saavutetaan seuraamalla kiinteistön energiatehokkuutta esimerkiksi ilmanvaihdon käyntiaikojen ja lämpötilatasojen jatkuvalla valvonnalla ja käytön huomioivilla tarpeenmukaisilla muutoksilla.
Laskennassa otetaan huomioon säästöt lämmitysenergiassa ja ilmanvaihdon sähköenergian kulutuksessa.
Energiatehokkuuden valvonnalla saavutettavaksi vuotuiseksi energiansäästöksi arvioidaan 1% rakennuksen lämmitysenergian kulutuksesta sekä ilmanvaihdon sähkönkulutuksesta. Nämä kulutukset ovat joko mitattuja, laskettuja tai arvioituja tietoja.
HUOM! Samoihin kiinteistöihin ei voi esittää erillisinä säästöjä sekä erillisistä käyttöteknisistä toimista että tässä esitetyllä tavalla palkkio-sanktiomallilla laskettuina. Näin vältetään käyttöteknisten toimenpiteiden säästövaikutuksen laskeminen kahteen kertaan päällekkäisinä säästöinä.
Toimenpiteen kuvaus
Rakennuksen energiankulutukselle on asetettu tavoite ja marginaalit. Kiinteistönhoito seuraa rakennuksen energiatehokkuutta ja operoi rakennuksen energiaa käyttäviä järjestelmiä pyrkien pitämään kulutuksen vähintään tavoitteessa. Kiinteistön hoidon toimesta toteutettu energiankäytön hallinta voidaan lukea energiansäästötoimenpiteeksi, jos energiatehokkuuden tavoitteet ja seuranta on erikseen mainittu kiinteistönhoitospoimuksessa ja energiansäästöä ei saavuteta sisäolosuhteiden kustannuksella.
Laskentaperiaatteen kuvaus
Säästön laskenta perustuu prosenttiarvioon energiansäästöstä, joka saavutetaan seuraamalla kiinteistön energiatehokkuutta esimerkiksi ilmanvaihdon käyntiaikojen ja lämpötilatasojen jatkuvalla valvonnalla ja käytön huomioivilla tarpeenmukaisilla muutoksilla.
Laskennassa otetaan huomioon säästöt lämmitysenergiassa ja ilmanvaihdon sähköenergian kulutuksessa.
Energiatehokkuuden valvonnalla saavutettavaksi vuotuiseksi energiansäästöksi arvioidaan 1% rakennuksen lämmitysenergian kulutuksesta sekä ilmanvaihdon sähkönkulutuksesta. Nämä kulutukset ovat joko mitattuja, laskettuja tai arvioituja tietoja.
HUOM! Samoihin kiinteistöihin ei voi esittää erillisinä säästöjä sekä erillisistä käyttöteknisistä toimista että tässä esitetyllä tavalla palkkio-sanktiomallilla laskettuina. Näin vältetään käyttöteknisten toimenpiteiden säästövaikutuksen laskeminen kahteen kertaan päällekkäisinä säästöinä.
Säästön laskentakaava:
Lämmön säästö (MWh/a) =
Rakennuksen lämpöenergian kulutus x vuotuinen säästö kulutuksessa
Sähkön säästö (MWh/a) =
Rakennuksen ilmanvaihdon sähköenergian kulutus x vuotuinen säästö kulutuksessa

## 2A Lämmitysverkoston säätö
2 Kulutusjakaumamuutos
Palaa sisällysluetteloon
2A Lämmitysverkoston perussäätö
Laskennan lähtötiedot
| Arvioitu tilojen lämmitysnergiankultus |  |  | 100 | MWh/a
| Kulutus vähenee säästötoimella |  |  | 7 | %
| Säästö |  |  | 7 | MWh/a
| Raportoitava säästö | Lämpö |  | Polttoaineet |  | Sähkö
|  | 7 | MWh/a | 0 | MWh/a | 0 | MWh/a
Säästön laskentakaava
Säästö (MWh/a) =
kulutusjakaumaosuus x kulutuksen arvioitu vähenemä (%)
Toimenpiteen kuvaus
Lämmitysverkoston perussäädöllä tasataan kohteen huonelämpötiloja niin, että
järjestelmän toiminta-arvoja ei enää ole tarpeen asetella kylmimpien tilojen mukaan
ja ylilämpö muista tiloista saadaan poistettua. Tasapainotus tehdään säätämällä
patteri- ja lämmityslinjakohtaiset vesivirrat laskennallisesti määrättyihin arvoihin.
Laskentaperiaatteen kuvaus
Energiakatselmoija on arvioinut patteriverkoston osuuden lämmitysenergian
kokonaiskulutuksesta. Kohteessa ei ole katselmuksen jälkeen tehty merkittäviä
muutoksia, joten oletetaan kulutusosuuden pysyneen ennallaan.
Arvioidaan nyrkkisääntöön perustuen, että perussäädöllä huonelämpötilat muuttuvat
keskimäärin noin 1,5 °C. Tällöin säästövaikutus patteriverkon kulutuksesta
on noin 7 % ( 1 °C = 5 %).
Säästö lasketaan prosenttilaskulla.

## 2B Vesikalusteiden virtaamat
2 Kulutusjakaumamuutos
Palaa sisällysluetteloon
2B Vesikalusteiden hanavirtaamien pienentäminen
Laskennan lähtötiedot
| Veden kokonaiskulutus ennen |  | 1000 | m3/a
| Pesualtaiden osuus kulutuksesta |  | 30 | %
| Virtaamien alenema |  | 20 | %
| Veden säästö |  | 60 | m3/a
| Lämpimän veden osuus |  | 40 | %
| Lämpimän veden energiankultus |  | 58 | kWh/m3
| Energiansäästö |  | 1.392 | MWh/a
| Raportoitava säästö | Lämpö |  | Polttoaineet |  | Sähkö
|  | 1.392 | MWh/a | 0 | MWh/a | 0 | MWh/a
Säästön laskentakaava
Veden säästö (m3/a) = kulutusjakaumaosuus x kulutuksen arvioitu vähenemä
Lämpimän veden energiansäästö (MWh/a) =
veden säästö (m3/a) x lämpimän veden osuus (%) x 58 kWh/m3)
Toimenpiteen kuvaus
Käyttövesiverkostoon lisättävällä paineenalennusventtiilillä alennetaan verkoston painetta, jolloin vesikalusteiden virtaamat pienenevät. Muutos ei vaikuta WC-huuhtelun kulutuksiin eikä vakiovesimäärän ottaviin laitteisiin. Mikäli verkostossa on tiettyä painetasoa vaativia laitteita, voidaan vesikalusteiden virtaamia vähentää kalustekohtaisesti tehtävällä virtaamien rajoituksella.
Laskentaperiaatteen kuvaus
Energiakatselmoija on mitannut kalustevirtaamia ja arvioinut pesuallashanojen osuuden veden kokonaiskulutuksesta. Katselmoija on myös määrittänyt lämpimän veden kulutuksen olevan 40 % veden kokonaiskulutuksesta. Kohteessa ei ole katselmuksen jälkeen tehty merkittäviä muutoksia, joten oletetaan kulutusosuuden pysyneen ennallaan.
Arvioidaan nyrkkisääntöön perustuen, että vesikalusteiden virtaamat muuttuvat
keskimäärin noin 20 %.
Lämpimän käyttöveden lämmitykseen kuluu energiaa 58 kWh/m3.
Säästö lasketaan prosenttilaskulla.

## 2C Hönkähöyryn LTO
2 Kulutusjakaumamuutos
Palaa sisällysluetteloon
2C Hönkähöyryn lämmöntalteenotto käyttöveden lämmitykseen
Laskennan lähtötiedot
| Veden kokonaiskulutus |  | 1000 | m3/a
| Lämpimän veden osuus |  | 30 | %
| Lämpötila siirtimen jälkeen |  | 40 | °C
| Kylmän veden lämpötila |  | 5 | °C
| Lämpimän veden energia |  | 1.163 | kWh/m3, °C
| Energiansäästö |  | 12.2115 | MWh/a
| Raportoitava säästö | Lämpö |  | Polttoaineet |  | Sähkö
|  | 12.2115 | MWh/a | 0 | MWh/a | 0 | MWh/a
Säästön laskentakaava
Lämpimän veden energiansäästö (MWh/a) =
veden kulutus (m3/a) x lämpimän veden osuus (%) x (veden lämpötila höyrysiirtimen jälkeen - 5°C) x 1,163 kWh/m3,°C
Toimenpiteen kuvaus
Sairaaloissa tyypillinen energiansäästötoimenpide on hönkähöyryn käyttö lämpimän käyttöveden lämmitykseen. Lämpöä siirretään höyrystä käyttöveteen höyry-vesi-lämmönsiirtimellä . Kun höyrystä ei saada riittävästi tehoa käytetään ostoenergiaa.
Laskentaperiaatteen kuvaus
Oletetaan, että hönkähöyryllä saadaan lämmitetyksi kylmä käyttövesi keskimäärin 5 °C => 40 °C lämpötilaan.
Vaihtoehtoinen laskentatapa on arvioida kuinka suuri osuus lämpimästä käyttövedestä saadaan lämmitetyksi kokonaan hönkähöyryllä.
Lämpimän käyttöveden lämmitykseen kuluu energiaa 58 kWh/m3 tai lämmitettävää astetta kohden 1,163 kWh/m3,°C.

## 3A Valaistuksen käyttöaika
3 Teho x aika
Palaa sisällysluetteloon
3A Valaistuksen käyttöajan muutos
Laskennan lähtötiedot
| Valaistusteho | 8 | kW
| Käyttöaika ennen | 15 | h/vrk
| Uusi käyttöaika | 10 | h/vrk
| Työpäivien lkm | 250 | vrk/a
| Säästö | 10 | MWh/a
| Raportoitava säästö | Lämpö |  | Polttoaineet |  | Sähkö
|  | 0 | MWh/a | 0 | MWh/a | 10 | MWh/a
Säästön laskentakaava
Säästö (MWh/a) =
valaistuksen ottama teho x (päivittäinen käyttöaika ennen - käyttöaika jälkeen) x työpäivien määrä
Toimenpiteen kuvaus
Valaistuksen käyttöaikaa arkipäivisin muutetaan rakennusautomaation aikaohjelman muutoksella paremmin tilojen käyttöaikaa vastaavaksi.
Laskentaperiaatteen kuvaus
Valaistusteho on määritetty laskemalla valaisimien lukumäärä ja tarkistamalla lampputyyppi ja kuristin. Valaistusteho ei muutu.
Säästö lasketaan päivittäisen käyttöaikamuutoksen, vuoden työpäivien määrän ja valaistustehon tulona.

## 3B Valaistustehon muutos
3 Teho x aika
Palaa sisällysluetteloon
3B Valaistustehon muutos
Laskennan lähtötiedot
| Teho ennen | 5 | kW
| Uusi teho | 2 | kW
| Päivittäinen käyttöaika | 10 | h/vrk
| Työpäivien lkm | 250 | vrk/a
| Säästö | 7.5 | MWh/a
| Raportoitava säästö | Lämpö |  | Polttoaineet |  | Sähkö
|  | 0 | MWh/a | 0 | MWh/a | 7.5 | MWh/a
Säästön laskentakaava:
Säästö (MWh/a) =
(valaistuksen ottama teho ennen - teho jälkeen) x päivittäinen käyttöaika x työpäivien määrä
Toimenpiteen kuvaus
Valaistustehoa muutetaan vaihtamalla lampputyyppi pienempitehoiseen. Valaistuksen käyttö-
aika pysyy ennallaan.
Toimenpiteen vaikutuksia jäähdytykseen eikä lämmitykseen oteta huomioon.
Laskentaperiaatteen kuvaus
Säästö lasketaan tehon muutoksen, päivittäisen käyttöajan ja vuoden työpäivien määrän tulona.

## 4A IV lämpötila-asetukset
4 Yksinkertainen IV-laskenta
Palaa sisällysluetteloon
4A Ilmanvaihdon lämpötila-asetusten muutos
Laskennan lähtötiedot
| Ilmavirta | 3 | m3/s
| Tuloilman lämpötila | 22 | °C
| Uusi lämpötila | 18 | °C
| Ulkolämpötila | 0 | °C | lämmityskauden keskiarvo
| Lämmityskausi | 210 | vrk | (7kk, 30 vrk/kk)
| IV-käyntiaika | 10 | h/vrk
| Käyntiaikasuhde | 0.71429 |  | (5 / 7pv viikossa)
| Kulutus ennen | 119.5128 | MWh/a
| Kulutus jälkeen | 97.7832 | MWh/a
| Säästö | 21.7296 | MWh/a
| Raportoitava säästö | Lämpö |  | Polttoaineet |  | Sähkö
|  | 21.7 | MWh/a | 0 | MWh/a | 0 | MWh/a
Säästön laskentakaava
Kulutus ennen (MWh/a) =
ilmavirta x ilman tiheys x ilman ominaislämpökapasiteetti x
(tuloilman lämpötila - ulkolämpötila) x lämmityskausi x käyntiaika h/vrk x käyntiaikasuhde / 1000
Kulutus jälkeen lasketaan vastaavalla tavalla
Säästö = kulutus ennen - kulutus jälkeen
Toimenpiteen kuvaus
Tuloilmakoneen tuloilman lämpötilaa alennetaan lämpötilan asetusarvoa muuttamalla.
Ilmavirta ja käyttöaika säilyvät ennallaan. Koneessa ei ole lämmön talteenottoa.
Laskentaperiaatteen kuvaus
Säästö lasketaan karkealla tasolla olettaen, että
- tuoilman lämpötila pysyy koko vuoden samana
- laskennassa ulkolämpötila on lämmityskauden keskiarvo
- tuloilma lämpenee koneen lämmityspatterissa ulkolämpötilasta puhalluslämpötilaan.
- lämmityskauden pituus on 7 kk, 30 vrk/kk
Käyntiaikasuhde on työpäivien suhde päivien kokonaismäärään viikossa.
Säästö lasketaan määrittämällä tuloilmakoneen energiankulutus ennen asetusarvon
muutosta ja sen jälkeen.
Laskennassa käytetään ilman tiheyttä (1,2 kg/m3) ja ominaislämpökapasiteettia (1,0 kJ/kgoC).

## 4B IV käyntiaika
4 Yksinkertainen IV-laskenta
Palaa sisällysluetteloon
4B Ilmanvaihdon käyntiaikamuutos
Laskennan lähtötiedot
Lämpö
| Ilmavirta | 3 | m3/s
| Tuloilman lämpötila | 20 | °C
| Ulkolämpötila | 0 | °C | lämmityskauden keskiarvo
| Lämmityskausi | 210 | vrk | (7 kk, 30 vrk/kk)
| Käyntiaika ennen | 18 | h/vrk
| Uusi käyntiaika | 10 | h/vrk
| Käyntiaikasuhde | 0.71429 |  | (5/7 pv viikossa)
| Kulutus ennen | 195.5664 | MWh/a
| Kulutus jälkeen | 108.648 | MWh/a
| Säästö | 86.9184 | MWh/a
Sähkö
| Tuloilma paineenkorotus | 800 | Pa
| Tuloilma hyötysuhde | 0.4 | oletettu
| Tuloilma moottoriteho | 6 | kW
| Poistoilma paineenkorotus | 400 | Pa
| Poistoilma hyötysuhde | 0.4 | oletettu
| Poistoilmakone moottori | 3 | kW
| Puhallinteho yhteensä | 9 | kW
| Käyntiaikaero | 8 | h/vrk | 260 | vrk/a
| Säästö | 18.72 | MWh/a
| Raportoitava säästö | Lämpö |  | Polttoaineet |  | Sähkö
|  | 86.9184 | MWh/a | 0 | MWh/a | 18.72 | MWh/a
Säästön laskentakaava
Lämpö
Lämpöenergian kulutus ennen (MWh/a) =
ilmavirta x ilman tiheys x ilman ominaislämpökapasiteetti x
(tuloilman lämpötila - ulkolämpötila) x käyntiaikasuhde x lämmityskausi / 1000
Kulutus jälkeen lasketaan vastaavalla tavalla
Säästö = kulutus ennen - kulutus jälkeen
Sähkö
Puhallinmoottorien teho (kW) = (ilmavirta m3/s x paineenkorotus Pa) / (puhallinhyötysuhde x 1000),
Sähköenergian säästö (MWh/a) = tulo- ja poisto puhallinmoottorien teho kW x
käyntiaikalyhenemä h/vrk x käyntiaikasuhde x 365 vrk/a
Toimenpiteen kuvaus
Tuloilmakoneen käyntiaikaa lyhennetään aikaohjelmaa muuttamalla.
Ilmavirta ja lämpötila-asetukset säilyvät ennallaan. Koneessa ei ole lämmön talteenottoa eikä jäähdytystä. Käyntiaika on sama kesällä ja talvella.
Laskentaperiaatteen kuvaus
Säästö lasketaan karkealla tasolla olettaen, että
- tuloilman lämpötila pysyy koko vuoden samana
- laskennassa ulkolämpötila on lämmityskauden keskiarvo
- tuloilma lämpenee koneen lämmityspatterissa ulkolämpötilasta puhalluslämpötilaan.
- lämmityskauden pituus on 7 kk
- käyntiaikamuutos säästää puhallinenergiaa koko vuoden
Laskennassa käytetään ilman tiheyttä (1,2 kg/m3) ja ominaislämpökapasiteettia (1,0 kJ/kg°C).
Puhallinmoottorien sähköteho voidaan laskea likimääräiskaavalla olettaen paineenkorotus ja puhallinhyötysuhde. Tuloilmakoneelle tyypillisesti paineenkorotus on 600 Pa (ei jäähdytystä, ei lämmön talteenottoa) - 800 Pa (jäähdytys ja lämmön talteenotto).
Poistoilmapuhaltimille paineenkorotus tyypillisesti 300 - 500 Pa riippuen siitä onko lämmön talteenottoa. Puhallinkäytön kokonaishyötysuhde (puhallin, välitys, moottori) vanhoilla puhaltimilla luokkaa 0,35-0,4. Uusilla se voi olla tätä parempi.
Säästö lasketaan määrittämällä ilmanvaihtojärjestelmän energiankulutus (lämpö ja sähkö) ennen aikaohjelman muutosta ja sen jälkeen.
Samalla periaatteella voidaan laskea tarpeenmukaisen ilmanvaihdon ohjauksen säästövaikutus: arvioidaan eri osatehojen käyttöaika viikko- tai kuukausitasolla ja huomioidaan vaikutus lämmitys- ja puhallinsähkön kulutuksessa.

## 4C IV LTOn lisääminen
4 Yksinkertainen IV-laskenta
Palaa sisällysluetteloon
4C Lämmöntalteenoton lisääminen ilmanvaihtojärjestelmään
Laskennan lähtötiedot
Lämpö
| Ilmavirta | 3 | m3/s
| Tuloilman lämpötila | 22 | °C
| Ulkolämpötila | 0 | °C | lämmityskauden keskiarvo
| Lämmityskausi | 210 | vrk | (7kk, 30 vrk/kk)
| IV-käyntiaika | 10 | h/vrk
| Käyntiaikasuhde | 0.71429 |  | (5/7 pv viikossa)
| LTO-hyötysuhde | 50 | % | oletettu vuosihyötysuhde
| Säästö | 59.7564 | MWh/a
Sähkö
| Tuloilma paineenkorotus | 600 | Pa
| Tuloilma hyötysuhde | 0.4
| Tuloilma moottoriteho | 4.5 | kW
| Poistoilma paineenkorotus | 400 | Pa
| Poistoilma hyötysuhde | 0.35
| Poistoilmakone moottori | 3.4286 | kW
| Puhallinteho yhteensä | 7.9286 | kW
| Tehon lisäyskerroin | 1.25
| Puhallinteho jälkeen | 9.9107 | kW
| Säästö | -5.1677 | MWh/a | sähkön kulutus lisääntyy
| Raportoitava säästö | Lämpö |  | Polttoaineet |  | Sähkö
|  | 59.8 | MWh/a | 0 | MWh/a | -5.2 | MWh/a
Säästön laskentakaava
Kulutus ennen (MWh/a) =
ilmavirta x ilman tiheys x ilman ominaislämpökapasiteetti x
(sis.puh.lämpötila - ulkolämpötila) x käyntiaika h/vrk x käyntiaikasuhde x lämmityskausi x lämmön talteenoton vuosihyötysuhde / 1000
Puhallinmoottorien teho (kW) = (ilmavirta m3/s x paineenkorotus Pa) /
(puhallinhyötysuhde x 1000),
Sähkötehon tarpeen lisäys lämmön talteenoton vuoksi 25 %
Sähköenergian kulutuksen lisäys (MWh/a) =
tulo- ja poisto puhallinmoottorien teholisäys kW x käyntiaika h/vrk x käyntiaikasuhde x 365 vrk/a
Toimenpiteen kuvaus
Ilmanvaihtojärjestelmään lisätään lämmön talteenotto. Järjestelmässä ei ole jäähdytystä.
Ilmavirta, sisäänpuhalluslämpötila ja käyttöaika säilyvät ennallaan.
Laskentaperiaatteen kuvaus
Säästö lasketaan karkealla tasolla olettaen, että
- tuloilman lämpötila pysyy koko vuoden samana
- käyttäen laskennassa lämmityskauden ulkolämpötilan keskiarvoa.
- tuloilma lämpenee koneen lämmityspatterissa ulkolämpötilasta puhalluslämpötilaan.
- lämmityskauden pituudeksi oletetaan 210 vrk (7 kk).
- lämmön talteenoton säästää lämmitysenergian kulutuksesta vuosihyötysuhteen
mukaisen prosenttiosuuden.
Laskennassa käytetään ilman tiheyttä (1,2 kg/m3) ja ilman ominaislämpökapasiteettia (1,0 kJ/kg,°C).
Vaikutusta jäähdytykseen ei oteta huomioon.
Lämmön talteenoton lisääminen kasvattaa järjestelmän painehäviötä ja puhaltimien sähkön
kulutus kasvaa. Sähköenergian kulutuksen lisäys kohdentuu myös kesäaikaan, ei pelkästään
lämmityskauteen. Lasketaan puhallintehot ennen- ja jälkeen-tilanteissa.
Puhallinmoottorien sähköteho voidaan laskea likimääräiskaavalla olettaen paineenkorotus ja puhallinhyötysuhde. Tuloilmakoneelle tyypillisesti paineenkorotus on 600 Pa (ei jäähdytystä, ei lämmön talteenottoa) - 800 Pa (jäähdytys ja lämmön talteenotto).
Poistoilmapuhaltimille paineenkorotus tyypillisesti 300 - 500 Pa riippuen siitä onko lämmön talteenottoa. Puhallinhyötysuhde vanhoilla puhaltimilla luokkaa 0,3 - 0,4, uusilla parempi.
Puhallinenergian kulutuksen lisäys lasketaan olettaen puhallintehon lisääntyvän 25 % ja vuotuisen käyttöajan perusteella. Sähköenergian kulutuksen lisäyksessä ei oteta huomioon glykolipiirin pumppujen sähkönkulutusta nestekiertoisten lämmöntalteenottojärjestelmien tapauksessa.

## 4D Neste-LTO hyötysuhteet
4 Yksinkertainen IV-laskenta
Palaa sisällysluetteloon
4D Ilmanvaihtojärjestelmien vesi-glykolilämmöntalteenottojen kunnostus ja hyötysuhteen parantaminen
Laskennan lähtötiedot
| Ilmavirta | 5 | m3/s
| Tuloilman lämpötila | 22 | °C
| Ulkolämpötila | 0 | °C | lämmityskauden keskiarvo paikkakunnalla
| Lämmityskausi | 210 | vrk | (7kk, 30 vrk/kk)
| IV-käyntiaika | 8 | h/vrk
| Käyntiaikasuhde | 0.71429 |  | (esim. 5/7 pv viikossa)
| LTO-hyötysuhde ennen | 41 | % | mitattu hyötysuhde
| LTO-hyötysuhde jälkeen | 55 | % | mitattu hyötysuhde
| Säästö | 22.3091 | MWh/a
| Raportoitava säästö | Lämpö |  | Polttoaineet |  | Sähkö
|  | 22.3091 | MWh/a | 0 | MWh/a | 0 | MWh/a
Toimenpiteen kuvaus
Ilmanvaihtojärjestelmän nestekiertoisen vesi-glykoli lämmöntalteenoton hyötysuhdetta parannetaan glykolipiirin huoltotoimenpiteillä eli uusimalla liuos ja säätämällä virtaamat.
Laskentaperiaatteen kuvaus
Säästö lasketaan karkealla tasolla käyttäen laskennassa lämmityskauden ulkolämpötilan keskiarvoa ja olettaen, että
- tuloilman lämpötila pysyy koko vuoden samana
- tuloilma lämpenee koneen lämmityspatterissa ulkolämpötilasta puhalluslämpötilaan.
- lämmityskauden pituus on 210 vrk (7 kk).
- lämmöntalteenotto säästää lämmitysenergian kulutuksesta vuosihyötysuhteen
mukaisen prosenttiosuuden.
Laskennassa käytetään ilman tiheyttä (1,2 kg/m3) ja ilman ominaislämpökapasiteettia (1,0 kJ/kg,°C).
Vaikutusta jäähdytykseen ei oteta huomioon ja puhaltimien tehojen oletetaan pysyvän muuttumattomina.
Vaikutusta glykolipiirin pumppujen sähköenergian kulutukseen ei oteta huomioon.
Ilmanvaihtokoneen ilmavirta, käyntiaika, käyntiaikasuhde ja tuloilman lämpötila tiedetään.
Lämmöntalteenoton hyötysuhteina ennen ja jälkeen toimenpiteen käytetään todellisia, mitattuja hyötysuhteita.
Säästön laskentakaava:
Säästö (MWh/a) =
ilmavirta x ilman tiheys x ilman ominaislämpökapasiteetti x
(sis.puh.lämpötila - ulkolämpötila) x käyntiaika h/vrk x käyntiaikasuhde x lämmityskausi x (lämmön talteenoton vuosihyötysuhde toimenpiteen jälkeen - ennen toimenpidettä) / 1000

## 4E Normiratkaisua parempi LTO
4 Yksinkertainen IV-laskenta
Palaa sisällysluetteloon
4E Tavanomaista ratkaisua parempi toteutus peruskorjauksessa - ilmanvaihdon LTO
YM:n laskentaohjeet (ks. D3 LTO-laskin 2012, versio marraskuu 2011 (xls)):
Laskennan lähtötiedot
| Ilmavirta | 5 | m3/s | oletus: tulo ja poisto yhtäsuuret
| Tuloilman lämpötila | 18 | °C
| Poistoilman lämpötila | 22 | °C | tarvitaan LTO-vuosihyötysuhteen laskennassa
| Ulkolämpötila | 0 | °C | lämmityskauden keskiarvo paikkakunnalla
| Lämmityskausi | 210 | vrk | (7kk, 30 vrk/kk)
| IV-käyntiaika | 8 | h/vrk
| Käyntiaikasuhde | 0.71429 |  | (oletus 5/7 pv viikossa)
| Pyörivä LTO, tavanomainen | 67 | % | LTO-tyypin lämpötilahyötysuhde, ekosuunnitteluasetus 2016
| LTO-tyypin hyötysuhde tavanomainen | 72 | % | lämpötilahyötysuhdetta vastaava vuosihyötysuhde (YM:n laskentaohje)
| LTO-hyötysuhde toteutuva parempi | 82 | % | arvioitu tai YM:n ohjeen mukaan laskettu vuosihyötysuhde
| Säästö | 13.0378 | MWh/a
| Raportoitava säästö | Lämpö |  | Polttoaineet |  | Sähkö
|  | 13.0378 | MWh/a | 0 | MWh/a | 0 | MWh/a
Toimenpiteen kuvaus
Rakennuksen peruskorjauksen yhteydessä valitaan Suomessa keskimäärin markkinoilla olevaa tavanomaista ratkaisua eli ekosuunnitteluasetuksen edellyttämää energiatehokkuustasoa parempi järjestelmä. Ekosuunnitteluasetus tiukkenee asteittain, ensimmäiset vaatimukset hyötysuhteelle tulivat voimaan 2016 ja tiukemmat vaatimukset 2018 alussa.
Tällöin vaikka peruskorjauksen seurauksena energiankäyttö ei vähenisi voidaan energiansäästöksi laskea valitun energiatehokkaan laitteen kulutuksen ja Suomessa normaalin, markkinoiden keskitasoa olevan laitteen tai ekosuunnitteluasetuksen edellyttämää energiatehokkuustasoa vastaavan laitteen energiankulutuksen erotus.
Laskentaperiaatteen kuvaus
Säästön laskentatapa riippuu täysin kyseessä olevasta uusittavasta järjestelmästä ja laskentamenetelmä tulee valita sen mukaisesti.
Yhtenä esimerkkitapauksena esitetään laskenta, kun ilmanvaihtokone varustetaan tavanomaista nykytilanteen perusratkaisua energiatehokkaammalla lämmöntalteenotolla (LTO). Lämmöntalteenottolaitteita koskevat ekosuunnitteluasetuksen vaatimukset.
LTO-esimerkin säästö lasketaan karkealla tasolla käyttäen laskennassa lämmityskauden ulkolämpötilan keskiarvoa ja olettaen, että
- tuloilman lämpötila pysyy koko vuoden samana
- tuloilma lämpenee koneen lämmityspatterissa ulkolämpötilasta puhalluslämpötilaan.
- lämmityskauden pituus on 210 vrk (7 kk).
- lämmöntalteenotto säästää lämmitysenergian kulutuksesta lasketun tai arvioidun vuosihyötysuhteen mukaisen prosenttiosuuden.
Laskennassa käytetään ilman tiheyttä (1,2 kg/m3) ja ilman ominaislämpökapasiteettia (1,0 kJ/kg,°C).
Tavanomaisen ja energiatehokkaamman ratkaisun ainoaksi eroavaisuudeksi oletetaan lämmöntalteenoton hyötysuhde.
Tavanomainen eli markkinoiden perustasoa olevan ekosuunnitteluasetuksen vaatimuksen mukainen lämpötilahyötysuhde lämmöntalteenoton tyypin mukaan:
- pyörivä LTO 67% (2016) ja 73% (2018)
- levy LTO 67% (2016) ja 73% (2018)
- neste LTO 63% (2016) ja 68% (2018)
Lämpötilahyötysuhteesta on laskettava vuosihyötysuhde sekä perustasolle että suunnitellulle paremmalle ratkaisulle. Vuosihyötysuhteen laskentakaava on annettu YM:n ohjeissa.
Säästötoimenpiteenä esitettävän edellä olevaa paremman ratkaisun LTO-hyötysuhteena käytetään LTO-järjestelmän suunnitteluarvojen mukaista hyötysyhdetta. Tehokkaamman lämmöntalteenoton vaikutusta puhallinsähkön kulutukseen ei huomioida.
Säästön laskentakaava:
Säästö (MWh/a) =
ilmavirta x ilman tiheys x ilman ominaislämpökapasiteetti x
(sis.puh.lämpötila - ulkolämpötila) x käyntiaika h/vrk x käyntiaikasuhde x lämmityskausi x (paremman ratkaisun LTO-vuosihyötysuhde- tavanomaisen ratkaisun LTO-vuosihyötysuhde) / 1000

## 5 Putkiston lisäeristys
5 Lämpöhäviölaskenta − putkiston lisäeritys/verkostohäviöiden pienentäminen
Palaa sisällysluetteloon
5 Putkiston lisäeristys / verkostohäviöiden pienentäminen
Laskennan lähtötiedot
Putken pintalämpötila
| ennen | 40 | °C
| jälkeen (arvio) | 25 | °C
| Huonelämpötila | 20 | °C
Lämpötilaero
| ennen | 20 | °C
| jälkeen | 5 | °C
| Lämmönsiirtokerroin (alfa) | 10 | W/m2,°C | pinnasta ilmaan
| Putkihalkaisija | 0.15 | m
| Putkipituus | 200 | m
| Putken vaipan pinta-ala | 94.2 | m2
| Häviöt ennen | 165.0384 | MWh/a
| Häviöt jälkeen | 41.2596 | MWh/a
| Säästö | 123.7788 | MWh/a
| Raportoitava säästö | Lämpö |  | Polttoaineet |  | Sähkö
|  | 123.8 | MWh/a | 0 | MWh/a | 0 | MWh/a
Säästön laskentakaava
Häviöt putkesta ennen (MWh/a) =
lämmönsiirtymiskerroin x putken pinta-ala x lämpötilaero pinnasta ilmaan x käyttöaika tunneissa / 1.000.000
Häviöt jälkeen lasketaan vastaavalla tavalla
Säästö = häviöt ennen - häviöt jälkeen
Toimenpiteen kuvaus
Lämmitysverkoston huonokuntoista lämmöneristystä parannetaan, jolloin verkoston häviöt
vähenevät. Varsinaisen lämmitystarpeen oletetaan pysyvän ennallaan. Oletetaan, että putken lämpöhäviö on tuuletettu ulos.
Laskentaperiaatteen kuvaus
Säästölaskentaa varten mitataan lähtötilanteessa verkoston pintalämpötila verkoston alussa ja muutamassa pisteessä ja lasketaan mittausten keskiarvo. Lasketaan yksinkertaistetulla kaavalla putkiston lämpöhäviöt putkiston pintalämpötilan ja huonelämpötilan perusteella. Arvioidaan paljonko eristys pienentää pintalämpötilaa ja arvioidaan lämpötilaero huonelämpötilaan, kun eristys on lisätty.
Säästö lasketaan määrittämällä lämpöhäviö ennen eristystä ja sen jälkeen.
Laskennassa käytetään lämmönsiirtokerrointa (= alfa) putken pinnasta ympäröivään ilmaan.

## 6A Ikkunoiden uusiminen
6 Johtumishäviölaskenta
Palaa sisällysluetteloon
6A Ikkunoiden uusiminen
Laskennan lähtötiedot
| U-arvo ennen | 2.8 | W/m2,°C
| U-arvo uusi | 1.2 | W/m2,°C
| Pinta-ala | 500 | m2
| Lämmityskauden ka | 0 | °C
| Lämmityskausi | 210 | vrk | (7kk, 30 vrk/kk)
| Sisälämpötila | 22 | °C
| Säästö | 88.704 | MWh/a
| Raportoitava säästö | Lämpö |  | Polttoaineet |  | Sähkö
|  | 88.7 | MWh/a | 0 | MWh/a | 0 | MWh/a
Säästön laskentakaava:
Kulutus ennen (MWh/a) =
U-arvo ennen x pinta-ala x (sisälämpötila - ulkolämpötila) x lämmityskausi / 1.000.000
Kulutus jälkeen lasketaan vastaavalla tavalla
Säästö = kulutus ennen - kulutus jälkeen
Toimenpiteen kuvaus
Ikkunat uusitaan ja samalla niiden U-arvoa paranee, jolloin rakennuksen lämpöhäviöt
pienentyvät.
Laskentaperiaatteen kuvaus
Säästö lasketaan karkealla tasolla olettaen, että sisälämpötila pysyy koko vuoden
samana ja käyttäen laskennassa lämmityskauden ulkolämpötilan keskiarvoa.
Sisäisiä lämpökuormia ja auringon säteilyn lämmittävää vaikutusta ja
ikkunoiden vaikutusta jäähdytystarpeeseen ei oteta huomioon.
Säästö lasketaan määrittämällä ikkunoiden johtumishäviöt keskimäärin lämmityskauden aikana vanhoilla ja uusilla ikkunoilla.

## 6B Tavanom. paremmat ikkunat
6 Johtumishäviölaskenta
Palaa sisällysluetteloon
6B Tavanomaista ratkaisua parempi toteutus peruskorjauksessa - ikkunat
Laskennan lähtötiedot
| U-arvo, vertailuratkaisu | 1 | W/m2,°C | oletus markkinoiden perustason ikkuna
| U-arvo, toteutus | 0.8 | W/m2,°C | valittu parempi ikkuna
| Pinta-ala | 500 | m2 | ikkunoiden pinta-ala
| Ulkolämpötila | 0 | °C | lämmityskauden keskiarvo
| Lämmityskausi | 210 | vrk | (7kk, 30 vrk/kk)
| Sisälämpötila | 22 | °C
| Säästö | 11.088 | MWh/a
| Raportoitava säästö | Lämpö |  | Polttoaineet |  | Sähkö
|  | 11.088 | MWh/a | 0 | MWh/a | 0 | MWh/a
Toimenpiteen kuvaus
Rakennuksen peruskorjauksen yhteydessä valitaan energiatehokkuudeltaan markkinoiden tavanomaista ratkaisua parempi ikkuna. Tällöin vaikka peruskorjauksen seurauksena energiankäyttö ei vähenisi voidaan energiansäästöksi laskea energiatehokkaan ikkunan kulutuksen ja normaalin, markkinoiden keskitasoa olevan ikkunan energiankulutusten välinen ero.
Laskentaperiaatteen kuvaus
Säästö lasketaan karkealla tasolla olettaen, että sisälämpötila pysyy koko vuoden
samana ja käyttäen laskennassa lämmityskauden ulkolämpötilan keskiarvoa.
Sisäisiä lämpökuormia ja auringon säteilyn lämmittävää vaikutusta ja
ikkunoiden vaikutusta jäähdytystarpeeseen ei oteta huomioon.
Säästö lasketaan määrittämällä ikkunoiden johtumishäviöt keskimäärin lämmityskauden aikana tavanomaisen ratkaisun ikkunoilla sekä toteutetun ratkaisun ikkunoilla.
Tavanomaisen ratkaisun ikkunan U-arvona käytetään Suomen Rakentamismääräyskokoelma D3:n uudisrakentamisen vaatimustason mukaista enimmäisarvoa 1,0 W/m²K.
Säästön laskentakaava:
Kulutus ennen (MWh/a) =
Tavanomaisen ikkunaratkaisun U-arvo x pinta-ala x (sisälämpötila - ulkolämpötila) x lämmityskausi / 1 000 000
Kulutus jälkeen lasketaan vastaavalla tavalla
Säästö = kulutus ennen - kulutus jälkeen

## 7 Ikkunoiden tiivistäminen
7 Ilmavuotolaskenta
Palaa sisällysluetteloon
7 Ikkunoiden tiivistäminen
Laskennan lähtötiedot
| Rakennuksen tilavuus | 20000 | m3
| Lämmityskauden ka | 0 | °C
| Lämmityskausi | 210 | vrk | (7kk, 30 vrk/kk)
| Sisälämpötila | 22 | C
| Ilmavuoto ennen | 0.4 | 1/h | ilmavirta ennen |  | 2.2222 | m3/s
| Ilmavuoto jälkeen | 0.2 | 1/h | ilmavirta jälkeen |  | 1.1111 | m3/s
| Säästö | 147.84 | MWh/a
| Raportoitava säästö | Lämpö |  | Polttoaineet |  | Sähkö
|  | 148.7 | MWh/a | 0 | MWh/a | 0 | MWh/a
Toimenpiteen kuvaus
Pienennetään hallitsemattoman ilmanvaihdon aiheuttamaa energiankulutusta tiivistämällä
rakennuksen ikkunat ja kattoikkunat. Ilmavuotoa ei ole mitattu, mutta kokemusperäisesti
arvioidaan rakennuksen ilmavuotokertoimen olleen noin 0,4 1/h ennen tiivistystä ja
että tiivistämisellä saavutetaan ilmavuotokerroin noin 0,2 1/h.
Oletetaan että vuotokerroin on sama koko rakennuksessa.
Laskentaperiaatteen kuvaus
Säästö lasketaan karkealla tasolla olettaen, että sisälämpötila pysyy koko vuoden
samana ja käyttäen laskennassa lämmityskauden ulkolämpötilan keskiarvoa.
Vuotoilma lämpenee tullessaan ulkolämpötilasta sisälämpötilaan.
Säästö lasketaan vuotoilman lämmityksen energiankulutuksen ja vuotoilmakertoimien erolla.
Laskennassa käytetään ilman tiheyttä (1,2 kg/m3) ja ominaislämpökapasiteettia (1,0 kJ/kg,°C)
sekä muunnetaan ilmavirta yksikköön m3/s.
Säästön laskentakaava:
Säästö (MWh/a) =
rakennustilavuus x ilmavuotokertoimen muutos x lämpötilaero x lämmityskauden pituus *
ilman tiheys x ominaislämpökapasiteetti / 1000

## 8 Sulatuslämmitykset
8 Pysyvyyskäyrä
Palaa sisällysluetteloon
8 Sulatuslämmitysten asetusarvomuutos
Laskennan lähtötiedot
| Sulatuslämmitysteho | 6 | kW
| Paikkakunta | Helsinki
| Lämpötila-alue ennen | +5…-10 | °C
| Käyttötunnit ennen | 4200 | h (pysyvyyskäyrästä)
| Lämpötila-alue uusi | +3…-3 | °C
| Käyttötunnit jälkeen | 2450 | h (pysyvyyskäyrästä)
| Säästö | 10.5 | MWh/a
| Raportoitava säästö | Lämpö |  | Polttoaineet |  | Sähkö
|  | 0 | MWh/a | 0 | MWh/a | 10.5 | MWh/a
Toimenpiteen kuvaus
Räystäskouru- ja rännisulatukseen käytettävien sähkölämmitysten asetusarvoja muutetaan
siten, että sulatukset ovat käytössä aiempaa pienemmällä ulkolämpötila-alueella.
Laskentaperiaatteen kuvaus
Säästö lasketaan karkealla tasolla ulkolämpötilan pysyvyyskäyrää (vuotuinen ulkolämpötilan
pysyvyys tunteina) hyödyntäen, jolloin nähdään miten lämmityksen käyttöaika muuttuu.
Säästö lasketaan määrittämällä käyttöajan muutos.
Lämmitystehon oletetaan pysyvän ennallaan.
Säästön laskentakaava:
Säästö (MWh/a) =
sulatuslämmitysteho kW x (käyttötunnit ennen - käyttötunnit jälkeen) / 1000

## 9A Taajuusmuuttajakäyttö
9 Nyrkkisääntö
Palaa sisällysluetteloon
9A Taajuusmuuttajakäytön lisääminen moottorikäyttöön
Laskennan lähtötiedot
| pumpun teho | 7.5 | kW
| ohjaustapasäästö | 0.2
| käyttöaika | 8760 | h/a
| säästö | 13.14 | MWh/a
| Raportoitava säästö | Lämpö |  | Polttoaineet |  | Sähkö
|  | 0 | MWh/a | 0 | MWh/a | 13.14 | MWh/a
Kaava :
Säästö (MWh/a) = teho x säästöprosentti x vuotuinen käyttöaika / 1000
Toimenpiteen kuvaus
Prosessia palvelevan jatkuvasti käyvän hydrauliohjatun pumpun ohjaus muutetaan taajusmuuttajakäyttöiseksi.
Laskentaperiaatteen kuvaus
Säästö riippuu käytössä olevasta ohjaustavasta ja ohjattavasta laitteesta.
Ellei mitään muuta tietoa ole käytettävissä, niin säästöä voidaan arvioida kokemusperäisin nyrkkisäännöin:
Mikäli pumppukäytön ohjauksessa on käytössä pelkkä päälle/pois ohjaus, säästö on
luokkaa 40 % vuodessa, kuristussäädöllä säästö on noin 54 % vuodessa, jos käytössä
on hydraulinen ohjaus säästö jää noin 20 % vuodessa.
Puhaltimien ohjauksessa säästöt ovat luokkaa 33 % vuodessa.

## 9B Paineilmaverkon säätö
9 Nyrkkisääntö
Palaa sisällysluetteloon
9B Paineilmaverkoston verkostopaineen alentaminen
Laskennan lähtötiedot
| sähköenergian kulutus | 120 | MWh/a
| kulutuksen alenema | 7 | % per 1 bar
| paine ennen | 7 | bar
| paine jälkeen | 6.3 | bar
| kulutus jälkeen | 114.12 | MWh/a
| säästö | 5.88 | MWh/a
| Raportoitava säästö | Lämpö |  | Polttoaineet |  | Sähkö
|  | 0 | MWh/a | 0 | MWh/a | 5.88 | MWh/a
Toimenpiteen kuvaus
Todetaan, että tuotannossa ei tarvita 7 bar paineessa olevaa paineilmaa vaan 6,3 bar riittää.
Alennetaan verkoston painetasoa painesäätimen asettelua muuttamalla.
Laskentaperiaatteen kuvaus
Lasketaan säästövaikutus sähköenergian kulutukseen kokemusperäistä nyrkkisääntöä
käyttäen: sähköenergian kulutus vähentyy 7-10 %, kun painetta alennetaan 1 bar.
Paineilmajärjestelmän sähköenergian kulutus on mitattu ennen paineen alennusta.
Kaava :
Kulutus muutoksen jälkeen (MWh/a) =
paineilmajärjestelmän sähköenergian kulutus ennen MWh/a x prosenttisäästö x
paineen muutos bar
Säästö = kulutus ennen - kulutus jälkeen

## 10A Öljylämmitys -> maalämpö
10 Primäärienergiatarkastelu − poikkeustapauksia! |  |  |  | Vain 10A ja 10 B poikkeuksina.
Palaa sisällysluetteloon
10A Öljylämmityksestä maalämpöpumppuun siirtyminen
| Laskennan lähtötiedot |  |  | Kevyt polttööljy
| Polttoaineet |  |  | 10.0225 | MWh/1000 litraa
| Öljynkulutus | 1000 | MWh/a | 11.861 | MWh/tonni
| Kattilan hyötysuhde | 85 | % | Tässä laskennassa vakiokerroin
| Energian loppukäyttö | 850 | MWh/a
Sähkö
| Lämpöpumpun COP | 2.5 |  | Tässä laskennassa vakiokerroin
| Sähkön energiamuotok. | 1.7 |  | Tässä laskennassa vakiokerroin
| Lämpöpumpun sähkö | 340 | MWh/a
| Sähkö primäärienegiana | 578 | MWh/a
| Säästö | 422 | MWh/a
| Raportoitava säästö | Lämpö |  | Polttoaineet |  | Sähkö
|  | 0 | MWh/a | 422 | MWh/a | 0 | MWh/a
Energiansäästötoimeksi hyväksymisen edellytyksenä on pääsääntöisesti energian loppukäytön väheneminen ja säästövaikutus lasketaan vastaavasti pääsääntöisesti loppukäytöstä. Energiamuodon vaihto ei myöskään pääsääntöisesti ole säästötoimenpide (esim. öljystä kaukolämpöön siirtyminen). Poikkeuksena tästä on öljylämmityksestä maalämpöön siirtyminen. Tällöin säästön laskenta tapahtuu primäärienergian kautta.
Toimenpiteen kuvaus
Öljylämmityksestä maalämpöön siirtyminen.
Laskentaperiaatteen kuvaus
Säästön laskennassa otetaan poikkeuksellisesti käyttöön primäärienergiatarkastel. Säästö
laketaan alkuperäisen öljynkulutuksen ja maalämpöpumpun energiamuotokertoimella primäärienergiaksi muutetun sähkönkulutuksen erotuksena.
Laskennassa käytetään lähtökohtaisesti seuraavia vakiokertoimia:
Kattilan hyötysuhde 0,85 (RakMK D5, tavanomainen kattila)
Lämpöpumpun lämpökerroin 2,5 (RakMk D5)
Sähkön energiamuotoenergiakerroin 1,7 (RakMk 2012)
Kaava :
Enegian loppukäyttö = öljynkulutus*kattilanhyötysuhde (85 %)
Lämpöpumpun sähkönkäyttö = energian loppukäyttö/lämpöpumpun lämpökerroin (2,5)
Lämpöpumpun sähkönkäyttö primäärienergiana = Lämpöpumpun sähkönkäyttö*sähkön energiamuotokerroin (1,7)
Säästö = alkuperäinen öljynkulutus (primääri) - lämpöpumpun sähkönkulutus (primääri)

## 10B VJK -> kaukojäähdytys
10 Primäärienergiatarkastelu − poikkeustapauksia! |  |  |  | Vain 10A ja 10 B poikkeuksina.
Palaa sisällysluetteloon
10B Vaihdetaan olemassa oleva vedenjäähdytyskone (VJK) kaukojäähdytykseen
Laskennan lähtötiedot (10B) vaihtoehto 1
Sähkö
| VJK:n sähkönkulutus | 300 | MWh/a
| Sähkön energiamuotok. | 1.7 |  | Tässä laskennassa vakiokerroin
| VJK sähkö primäärienerg. | 510 | MWh/a
| Kylmäkerroin (COP) | 2.5 |  | Tässä laskennassa vakiokerroin
| Jäähdytysenergiankulutus | 750 | MWh/a
Kaukojäähdytys
| KJ energiamuotokerroin | 0.4 |  | Tässä laskennassa vakiokerroin
| KJ primäärienergiantarve | 300 | MWh/a
| Säästö | 210 | MWh/a
| Raportoitava säästö | Lämpö |  | Polttoaineet |  | Sähkö
|  | 0 | MWh/a | 0 | MWh/a | 210 | MWh/a
Laskennan lähtötiedot (10B) vaihtoehto 2
Sähkö
| VJK:n mitattu jäähdytysenergiankulutus | 750 | MWh/a
| Sähkön energiamuotok. | 1.7 |  | Tässä laskennassa vakiokerroin
| Kylmäkerroin (COP) | 2.5 |  | Tässä laskennassa vakiokerroin
| Jäähd. energ. kul. vastaava VJK sähkönkul. primäärienergiana | 510 | MWh/a
Kaukojäähdytys
| KJ energiamuotokerroin | 0.4 |  | Tässä laskennassa vakiokerroin
| KJ primäärienergiatarve | 300 | MWh/a
| Säästö | 210 | MWh/a
| Raportoitava säästö | Lämpö |  | Polttoaineet |  | Sähkö
|  | 0 | MWh/a | 0 | MWh/a | 210 | MWh/a
Energiansäästötoimeksi hyväksymisen edellytyksenä on pääsääntöisesti energian loppukäytön väheneminen ja säästövaikutus lasketaan vastaavasti pääsääntöisesti loppukäytöstä. Öljylämmityksestä maalämpöön siirtymisen lisäksi toisena säästöksi hyväksyttävänä poikkeuksena tästä on olemassa olevan vedenjäähdytyskoneen korvaaminen kaukojäähdytyksellä. Tällöinkin säästön laskenta tapahtuu primäärienergian kautta. .
Toimenpiteen kuvaus
Olemass aolevan vedenjäähdytyskoneen (VJK) korvaaminen kaukojäähdytyksellä.
Laskentaperiaatteen kuvaus
Säästön laskennassa otetaan poikkeuksellisesti käyttöön primäärienergiatarkastelu.
Lähtötietona tarvitaan joko vaihdettavan vedenjäähdytyskoneen vuotuinen sähkönenergiankulutus tai ko. VJK:n mitattu jäähdytysenergian vuosikulutus ko. kohteessa.
Laskennassa käytetään lähtökohtaisesti seuraavia vakiokertoimia:
- kaukojäähdytyksen (KJ) primäärienergiakerroin 0,4 (RakMk 2012)
- sähkön primäärienergiakerroin 1,7 (RakMK 2012)
- COP (kylmäkerroin) 2,5
Kaava :
Vaihtoehto 1:
VJK sähkönkulutus primäärienergiana = VJK vuotuinen sähkönkulutus* energia-
muotokerroin (1,7)
Jäähdytysenergiantarve = VJK sähkönkulutus* VJK COP (2,5)
Kaukojäähdytyksen primäärienergiantarve jäähdytysenergiantarpeelle = Jäähdytysenergiantarve
*kaukojäähdytyksen energiamuotokerroin (0,4)
Vaihtoehto 2 (suositeltavampi, mutta lähtötieto usein vaikeampi saada):
Mitattua jäähdytysenergian vuosikulutusta vastaava VJK:n sähkönkulutus primäärienergiana =
Mitattu jäähdytysenergian vuosi kulutus VJK jäähdytyksessä / COP (2,5) * sähkön energiamuotokeroin (1,7)
Kaukojäähdytyksen primäärienergiantarve mitatulle jäähdytysenergiantarpeelle = kaukojäähdytyksen energiamuotokerroin (0,4) * mitattu jäähdytysenergian vuosikulutus VJK jäähdytyksessä
Molemmissa vaihtoehdoissa:
Säästö = Alkuperäinen VJK:n primäärienergiankäyttö - kaukojäähdytyksen primäärienergiankäyttö

## 11 Lämpöpumput
11 Lämpöpumppu sähkölämmityskohteessa
Palaa sisällysluetteloon
11 Lämpöpumppu sähkölämmityskohteessa
Laskennan lähtötiedot
| Lämmitysenergian tuotto | 50 | MWh/a | joka korvaa sähkönkulutusta
| Lämpöpumpun COP | 3 |  | lämpöpumpputyypin mukainen vakiokerroin
| Sähköenergian kulutus | 16.6667 | MWh/a
| Lämmön säästö | 50 | MWh/a
| Sähkön säästö | -16.6667 | MWh/a
| Raportoitava säästö | Lämpö |  | Polttoaineet |  | Sähkö
|  | 50 | MWh/a | 0 | MWh/a | -16.6667 | MWh/a
Toimenpiteen kuvaus
Sähkölämmityskohteeseen asennetaan lämpöpumppu (ILP, PILP, IVLP, MLP), jolla vähennetään sähkönkulutusta. Sähkönkulutuksen väheneminen hyväksytään energiansäästöksi.
Laskentaperiaatteen kuvaus
Säästö perustuu sähkönkulutuksen pienenemiseen, sillä lämmitysenergian tarve kohteessa ei muutu. Tarkastelussa on otettava huomioon lämpöpumpusta aiheutuva sähköenergian kulutuksen lisääntyminen.
Laskennassa käytetään lämpöpumpputyypin mukaisia arvioita COP-arvoista seuraavasti:
- Poistoilmalämpöpumpuille (PILP) COP = 3,0
- Ilma-vesilämpöpumpuille (IVLP) COP = 2,5
- Ilma-ilmalämpöpumpuille (ILP) COP = 2,6
- Maalämpöpumpuille (MLP) COP = 3,2
Edellä olevat eri lämpöpumpputyypeille esitetyt COP-arvot kuvaavat tämän hetken markkinoilla olevien tavanomaisen tason lämpöpumppujen keskimääräisiä COP-arvoja ja niitä käytetään tässä laskennassa oletuksena.
Laskennan lähtötietona tarvitaan lisäksi aina lämpöpumpun lämpöenergian vuosituotto, joka on laskettava tapauskohtaisesti. Lämpöpumpun lämpöenergian vuosituotto on riippuvainen mm. sen mitoitustehosta ja kulutuskohteen ominaisuuksista, esimerkiksi PILP:n tapauksessa ilmanvaihdon lämpötilatasoista ja käyntiajasta. Esimerkki alla koskee tällaista tapausta.
Säästön laskentakaava:
Lämmön säästö (MWh/a) =
Lämpöpumpun lämmitysenergian vuosituotto
Sähkön kulutuksen kasvu (MWh/a) =
Lämpöpumpun lämmitysenergian vuosituotto / lämpöpumpun COP

## 12 Tilatehokkuuden parantaminen
12 Ominaiskulutus / hlö
Palaa sisällysluetteloon
12 Tilatehokkuuden parantaminen
Laskennan lähtötiedot:
Tilanne ennen muutosta (=lähtötilanne):
| Lämmitetty pinta-ala | 5000 | m² | Nykyisessä rakennuksessa
| Vuotuinen lämmönkulutus | 675 | MWh/a | Nykyisessä rakennuksessa
| Rakennuksen lämmitysenergian ominaiskulutus | 135 | kWh/m² | Laskettu edellä olevista tiedoista tai jos tieto on luotettavasti olemassa esim. kulutusseurannasta, voit antaa sen suoraan tähän
| LKV osuus | 15 | % | Tässä laskennassa vakiokerroin (oletus: toimistorakennus)
| Tilan lämmityksen ominaiskulutus | 114.75 | kWh/m² | Käytössä olevassa tilassa lähtötilanteessa (LKV osuus poistettu)
| Käytössä olevan tilan pinta-ala | 1000 | m² | Lähtötilanteessa
| Henkilömäärä | 32 | hlöä | Nykyistä toimintaa vastaava
| Tilojen lämmitysenergian ominaiskulutus henkilöä kohden | 3.5859 | MWh/hlö | Lähtötilanteessa nykyisissä tiloissa
Tilanne muutoksen jälkeen:
| Lämmitetty pinta-ala | 5000 | m² | Muutoksen jälkeen olevassa rakennuksessa (esimerkissä tilatehokkuutta parannetaan siirtymällä pienempiin tiloihin nykyisessä rakennuksessa)
| Vuotuinen lämmönkulutus | 675 | MWh/a | Muutoksen jälkeen olevassa rakennuksessa
| Käytössä olevien tilojen lämmitysenergian ominaiskulutus henkilöä kohden | 135 | kWh/m² | Laskettu edellä olevista tiedoista tai jos tieto on luotettavasti olemassa esim. kulutusseurannasta, voit antaa sen suoraan tähän
| LKV osuus | 15 | % | Tässä laskennassa vakiokerroin (oletus: toimistorakennus)
| Tilan lämmityksen ominaiskulutus | 114.75 | kWh/m² | Käytössä olevassa tilassa muutoksen jälkeen (LKV osuus poistettu)
| Käytössä olevan tilan pinta-ala | 600 | m² | Muutoksen jälkeen
| Henkilömäärä | 32 | hlöä | Muutoksen jälkeen
| Tilojen lämmitysenergian ominaiskulutus henkilöä kohden | 2.1516 | MWh/hlö | Lähtötilanteessa nykyisissä tiloissa
| Säästö | 45.9 | MWh/a
| Raportoitava säästö | Lämpö |  | Polttoaineet |  | Sähkö
|  | 45.9 | MWh/a | 0 | MWh/a | 0 | MWh/a
Toimenpiteen kuvaus
Rakennuksissa tilojen lämmitykseen kohdistuvasta energiankulutuksesta voidaan tilatehokkuuden parantumisen kautta laskea säästöä silloin, kun yhdestä tai useammasta rakennuksesta siirrytään tilankäytöltään tehokkaampaan tilaan tai tiloihin. Tällöin tilojen lämmitykseen käytettävä energiankulutus henkilöä kohden pienenee.
Lisäksi siirron kohteena olevien käyttöön otettavien tilojen rakennuksen ominaislämmönkulutus voi olla aiempien tilojen vastaavaa kulutusta pienempi, josta myös voi syntyä säästöä.
Toimijan kannalta aiemmista tiloista siirrettävien toimintojen laitesähkön kulutuksen oletetaan siirtyvän siirron kohteena oleviin tiloihin, eikä siitä tilatehokkuuden parantamiseen liittyen lasketa energiansäästöä.
Toimenpiteen vaikutus on voimassa seuraavaan muutokseen, joka muuttaa merkittävästi ominaiskutusta henkilöä kohden.
Laskentaperiaatteen kuvaus
Säästö lasketaan karkealla tasolla laskien käytössä olevien tilojen ominaislämmönkulutus henkilöä kohden lähtötilanteessa ja muutoksen jälkeen olettaen, että ainoastaan rakennuksen tilojen lämmitykseen kuluva energiankäyttö pienenee.
Kulutuksen oletetaan pienentyvän samassa suhteessa sekä tilojen lämmityksessä että ilmanvaihdon lämmityksessä.
Laitesähkön ja lämpimän käyttöveden kulutuksen oletetaan siirtyvän uuteen tilaan kokonaisuudessaan ja muutoksia jäähdytystarpeissa ei oteta tässä laskennassa huomioon.
Rakennuksen lämmitetty pinta-ala ja rakennuksen vuotuinen lämmönkulutus tai vaihtoehtoisesti rakennuksen kulutusseurannan kautta saatu ominaisenergiankulutus pinta-alaa kohden tiedetään.Lisäksi lähtötietoina tarvitaan tieto toimijan käytössä olevan tillan pinta-alasta sekä henkilömäärästä lähtötilanteessa ja muutoksen jälkeen. Lämpimän käyttöveden (LKV) kulutukseksi arvioidaan toimistorakennuksessa 15% koko rakennuksen lämmönkulutuksesta.
Lämpöenergian säästö lasketaan määrittämällä lähtötietojen perusteella lämmitysenergian ominaiskulutus henkilöä kohden (MWh/hlö) lähtötilanteessa ja muutoksen jälkeen.
HUOM! Yksinkertainen laskenta ei huomioi rakennuksen tilojen mahdollista erilaista energiankäyttöä, mikäli toimistorakennuksessa on ruokala, liiketiloja tai lämmin autohalli ja näin pääsääntöisesti laskenta soveltuu valtaosin samaa toimintaa käsittävään rakennukseen.
Säästön laskentakaava:
Lämpöenergian säästö (MWh/a) = käytössä olevien tilojen lämmityksen ominaiskulutus henkilöä kohden (MWh/hlö) ennen muutosta − käytössä olevien tilojen lämmityksen ominaiskulutus henkilöä kohden muutoksen jälkeen (MWh/hlö) * käytössä olevan tilan pinta-ala muutoksen jälkeen.

## 13 Ostoenergia->paikallinen UE
13 Ostoenergian korvaaminen
Palaa sisällysluetteloon
13 Ostoenergian korvaaminen paikallisesti tuotetulla uusiutuvalla energialla
Laskennan lähtötiedot
| Ostoenergia |  |  | ostettu lämpö, sähkö tai polttoaine
| Ostoenergia ennen | 400 | MWh/a | ostoenergia ennen kohteessa toteutettua uusiutuvan energian toimenpidettä
| Ostoenergia jälkeen | 160 | MWh/a | ostoenergia kohteessa toteutetun uusiutuvan energian toimenpiteen jälkeen
| Säästö | 240 | MWh/a | kohteessa paikallisesti tuoteutulla uusiutuvalla energialla korvattu ostoenergia, tässä esimerkissä oletuksena öljyä
| Raportoitava säästö | Lämpö |  | Polttoaineet |  | Sähkö
|  |  | MWh/a | 240 | MWh/a |  | MWh/a
Säästön laskentakaava:
Säästö (MWh/a) = Paikallisesti uusiutuvalla energialla tuotettu ja ko. kohteessa käytettävä lämpö- tai sähköenergia, joka korvaa ko. kohteen ostoenergiaa (ostettu lämpö tai sähkö tai ostettu polttoaine).
Toimenpiteen kuvaus
Energiamuodon tai polttoaineen vaihto ei pääsääntöisesti ole energiansäästötoimi.
Siirryttäessä kokonaan tai osittain omaan paikalliseen uusiutuvia energialähteitä käyttävään energiantuotantoon hyyväksytään energiamuodon muutos energiaenergiatehokkuus-sopimuksissa energiansäästöksi siltä osin, kun se vähentää ostoenergian tarvetta.
Laskentaperiaatteen kuvaus
Energian tuotantomuotoa tai polttoainetta vaihdettaessa rakennuksen energian loppukäytön määrä ei muutu.
Säästöksi voidaan laskea paikallisesti tuoteutulla uusiutuvalla energialla (esim. kiinteistökohtainen tuulivoima, aurinkopaneeli, hake omasta metsästä) korvatun ostoenergian tai ostopolttoaineen tarpeen väheneminen.